## Slide 1
DC Express
Data Center Infrastructure Management System
사용자 매뉴얼
전체 기능 안내서 | 2026년 6월

## Slide 2
목차 (Table of Contents)
1. 대시보드 (Dashboard)
2. 서버 모니터링 (Server Monitoring)
3. 랙 뷰 (Rack View)
4. 디지털 트윈 (Digital Twin)
5. BMC/Redfish 제어
6. 쿠버네티스(K8s) 연동
7. 워크로드 관리 (Workload Management)
8. 인프라 관리 (Infrastructure)
9. 알림 관리 (Alert Management)
10. 설정 (Settings)
11. 용량 계획 / 리포트
12. 기타 기능

## Slide 3
1
대시보드 (Dashboard)
인프라 전체 현황을 한눈에 파악하는 통합 모니터링 화면

## Slide 4
대시보드 개요
브라우저에서 DC Express 주소(http://서버IP:3000)로 접속하면 대시보드가 기본 화면으로 표시
좌측 사이드바 메뉴의 Dashboard 항목을 클릭해서도 이동 가능
화면 구성: 클러스터 필터 탭 + 실시간 메트릭 카드(8개) + Fleet Top 5 + 서버 상태 차트 + 사이드바 위젯
Prometheus 데이터를 30초 간격으로 자동 갱신하여 실시간 현황 반영
Prometheus 연결 장애 시에도 에러 바운더리로 UI 깨짐 방지
4

## Slide 5
클러스터 필터
대시보드 상단에 All / Lab-1 / Lab-3 세 개의 탭 버튼 제공
All — 전체 장비 통합 현황 (기본값)
Lab-1 — 10.144.38.x 대역 장비만 표시
Lab-3 — 10.144.131.x 대역 장비만 표시
탭 전환 시 모든 메트릭 카드, 차트, Fleet Top 5가 해당 클러스터 기준으로 즉시 갱신
5

## Slide 6
실시간 메트릭 카드 (1/2) — 상단 4개
좌측
Average CPU — 전체 서버 평균 CPU 사용률(%)
  스파크라인(30분 추이 그래프) 포함
Average Memory — 전체 서버 평균 메모리 사용률(%)
  스파크라인 포함
우측
Temperature — CPU 온도 + DIMM 온도(°C)
  두 값 병렬 표시
Total Power — 전체 소비 전력(W/kW)
  Intel PCM Package_Joules 합산, 자동 단위 변환
6

## Slide 7
실시간 메트릭 카드 (2/2) — 하단 4개
좌측
Nodes — 정상(UP) / 비정상(DOWN) 노드 수
  전체 정상: 초록 아이콘 / 비정상 존재: 빨강 아이콘
Average Uptime — 평균 서버 가동 시간(일)
우측
Network In — 수신(RX) 트래픽 + TX 값 병기
  스파크라인 포함
PUE — 전력 효율 지수 (아크 게이지)
  1.4 미만 Good / 1.4~1.6 Average / 1.6 이상 Poor
7

## Slide 8
Fleet Top 5 + 서버 상태
Fleet Top 5
Fleet Top 5 — CPU: 사용률 상위 5대 막대 그래프
  80% 초과 빨강 / 60% 초과 주황 / 이하 시안
Fleet Top 5 — Memory: 사용률 상위 5대 막대 그래프
  80% 초과 빨강 / 60% 초과 주황 / 이하 초록
서버 이름 클릭 시 해당 서버 상세 페이지로 즉시 이동
서버 상태
Server Status 도넛 차트
  Active(초록) / Maintenance(주황) / Failed(빨강)
  중앙에 총 서버 수 표시
Platform Status — 플랫폼별 카드
  SPR, GNR-AP, GNR-SP, SRF, Ampere, EMR 등
  플랫폼별 가동률과 오프라인 수 표시
8

## Slide 9
사이드바 위젯 + 요약 카드 + Quick Links
Active Alerts — 현재 발생 중인 알림 상위 5건 (심각도별 색상: 빨강/주황/파랑)
  History 클릭 시 알림 관리 페이지(/alerts)로 이동
Expiring Soon — 30일 이내 만료 예정 자산, D-day 카운트다운 표시
Total Equipment 카드 — Active/Maintenance/Failed 장비 수
  마우스 오버 시 해당 장비 목록(최대 10개) 팝오버 표시
Infrastructure 카드 — 총 랙 수와 룸 수 표시
Quick Links — Servers, Infrastructure, Alerts, Discovery 바로가기
9

## Slide 10
2
서버 모니터링 (Server Monitoring)
개별 서버의 상세 메트릭과 비교 분석 기능

## Slide 11
서버 목록 — 리스트 뷰
사이드바 Servers 메뉴 또는 /servers 경로로 접속
통합 검색 — hostname, IP, BMC IP, 모델명, 제조사, CPU 정보, Room/Rack 이름
5개 필터 — Model / Status / Room / Power / 초기화 버튼(활성 필터 수 표시)
정렬 가능 컬럼: Hostname, IP, Status, System Model (헤더 클릭으로 전환)
테이블 컬럼: Hostname, IP, BMC IP, Status, Power, CPU, System Model, Room, Rack/U
11

## Slide 12
서버 목록 — Power State + 트윈 뷰
Power State 배지
Running (초록, 점 깜빡임)
  CPU 사용률 5% 초과 — 워크로드 실행 중
Idle (노랑)
  node-exporter 응답 중이나 CPU 5% 이하
OFF (회색)
  node-exporter 무응답 — 서버 꺼짐/네트워크 단절
30초마다 자동 갱신
트윈 뷰 (Twin View)
List / Twin 토글로 뷰 전환
3단계 드릴다운 구조:
  데이터센터 레벨 — SVG 평면도, 오버레이 지원
  Room 레벨 — 랙 배치도, 사용률 바
  Rack 레벨 — U별 장비, 클릭→상세 이동
12

## Slide 13
서버 상세 — 개요 및 시간 범위
상단 정보
IP, BMC IP, Status, Model, Location(Room/Rack/U)
CPUs — 개수 x 모델 + 아키텍처
OS 정보 / Memory 총 용량 + DIMM 현황
BMC 서버: Refresh HW + Power Console 표시
시간 범위 선택
15m (15초 간격)
1h (30초 간격) — 기본값
6h (2분 간격)
24h (5분 간격)
7d (30분 간격)
변경 시 모든 차트 동시 갱신
13

## Slide 14
서버 상세 — CPU 메트릭 (7개 차트)
기본 CPU 차트
CPU Usage — 전체 사용률 추이(%)
CPU Load Average — 1m/5m/15m + 코어 수 기준선
CPU Mode Breakdown — user/system/iowait/steal
CFS Throttled — 컨테이너 스로틀링(sec/s)
고급 CPU 차트
PCM IPC — 코어당 명령어 처리량 (Intel PCM 전용)
PCM Cache Hit Rate — L2/L3 캐시 히트율(%)
Core Heatmap — 코어별 사용률 격자
  초록(낮음) ~ 빨강(높음) 색상 변화
  Pod별 CPU 바 차트 대체 모드
14

## Slide 15
서버 상세 — Memory / Disk / Network / Hardware
Memory + Disk
Memory Usage (%) + Swap 추이
Memory Absolute — Used / Cache+Buffer
PCM Memory Bandwidth — 읽기/쓰기 대역폭
Disk I/O — Throughput, IOPS, Latency
Disk Usage (%) + Filesystem Breakdown 표
Network + Hardware
Bandwidth (RX/TX), Errors, TCP Connections
TCP Retransmits, NIC Inventory(UP/DOWN)
Temperature — hwmon + Inlet/Exhaust/Socket 통합
Power — RAPL: Package/DRAM/PP0 (Watts)
Fan Speed — RPM
15

## Slide 16
서버 비교 기능
서버 목록 우측 상단 Compare 버튼 → /servers/compare 이동
hostname, IP, Room, Rack으로 검색 후 클릭하여 선택 (최대 4대)
선택 서버별 색상 점 표시 (파랑, 초록, 주황, 보라 순서)
최소 2대 선택 시 6개 오버레이 차트가 2열 격자로 표시:
  CPU Usage(%) / Memory Usage(%) / Load Average 1m
  Disk I/O Read(Bytes/s) / Network RX(Bytes/s) / Temperature(°C)
시간 범위(15m/1h/6h/24h/7d) 변경 시 6개 차트 동시 갱신
16

## Slide 17
3
랙 뷰 (Rack View)
물리적 랙 배치와 장비 구성을 한눈에 파악

## Slide 18
랙 페이지 개요
사이드바 Racks 메뉴 또는 /racks 경로로 접속
페이지 상단에 4개의 요약 카드 표시:
  Total Racks — 등록된 전체 랙 수
  Rooms — 방(Room) 수
  Equipment — 랙에 배치된 전체 장비 수
  U Utilization — 전체 U 공간 사용률 (사용 중 U / 전체 U)
요약 카드 아래에 Room별로 그룹화된 랙 목록이 표시됨
18

## Slide 19
Room별 랙 그룹 + 랙 카드 정보
랙은 소속 Room 단위로 그룹화 — Room 이름 옆에 랙 수 배지 표시
각 랙 카드 요약 정보:
  랙 이름 및 Row 라벨
  U 사용률 프로그레스 바 (85% 초과: 빨강, 60% 초과: 주황, 이하: 초록)
  장비 수, 활성(Active) 장비 수, 장애(Failed) 장비 수
  최대 전력 용량 (설정된 경우 표시)
랙 카드 클릭 시 Rack Elevation이 펼쳐짐 (아코디언 패턴)
19

## Slide 20
Rack Elevation 시각화
인터랙티브 Rack Elevation
U1부터 최상단까지 세로 슬롯 다이어그램
장비 배치 슬롯은 상태별 색상으로 표시:
  ACTIVE:초록 / MAINTENANCE:보라 / REPAIR:주황
  FAILED:빨강 / PLANNED:파랑 / INSTALLED:청록
장비 호버 시 팝오버(U 위치, 모델, IP)
빈 슬롯은 'empty' 표시
장비 테이블 + 조작
U 위치, Hostname, IP, 상태, 타입, 모델 표시
Hostname 클릭 → 서버 상세 페이지 이동
위/아래 화살표로 장비 1U씩 이동
X 버튼으로 랙에서 장비 제거(배치 해제)
한 번에 하나의 랙만 펼칠 수 있음
20

## Slide 21
온도 히트맵 + 드래그앤드롭 배치
온도 히트맵
'온도 ON/OFF' 버튼으로 히트맵 모드 토글
온도 색상 6단계:
  <35°C 하늘색 → 35~45 초록 → 45~55 노랑
  55~65 주황 → 65~75 오렌지 → 75°C+ 빨강
장비 우측에 실시간 온도 수치 표시
Prometheus에서 30초 갱신
드래그앤드롭
장비 좌측 그립 → 원하는 빈 슬롯에 드롭
'여기에 놓기' 파란색 안내 표시
U 충돌 방지 내장 — 중복 배치 불가
미배치 장비 추가 패널:
  하단 '장비 추가' 버튼 → 장비 선택 → U 지정
  미지정 시 첫 번째 빈 슬롯 자동 배치
21

## Slide 22
랙 관리 페이지 (/racks/manage)
랙 페이지 상단 '관리' 버튼 → Admin/Operator 권한 필요
[Room/Rack 관리 탭]
  Room CRUD — 이름, 설명, 정렬 순서(sortOrder)
  Rack CRUD — 이름, Row, 전체 U 수(기본 42U), 최대 전력(W), 평면도 좌표(X/Y)
  장비가 배치된 랙은 삭제 전 장비 이동/해제 필요
[일괄 배치 탭]
  다수의 장비를 한 번에 특정 랙에 일괄 배치
22

## Slide 23
4
디지털 트윈 (Digital Twin)
데이터센터 물리 구조를 SVG 기반 평면도로 시각화

## Slide 24
데이터센터 평면도 구성
건물 전체를 1400x650 크기의 SVG 캔버스로 표현
Lab-3 (상단) — 보라색 강조, 서버 랙 + 스위치, 냉각기, PDU, K8s 마스터
Lab-2 (하단 좌측) — 녹색 강조, 확장 예정 공간 (AVAILABLE SPACE)
Lab-1 (하단 우측) — 파란색 강조, 서버 랙 + 인프라 요소
각 방 요약: 랙 수, 서버 수, Active 수, U 사용률 바, 상태 배지
방과 방 사이에 문(DOOR) 마커로 동선 표시
24

## Slide 25
오버레이 모드 (3가지)
평면도 상단 3개 토글 버튼 — 한 번에 하나만 활성화
[온도 Temp] Prometheus hwmon 데이터 30초 갱신, 랙별 평균 온도 색상
  30°C 이하 초록 → 45 라임 → 55 노랑 → 65 주황 → 75+ 빨강
[용량 Capacity] 랙별 U 사용률 색상
  60% 미만 초록 / 60~85% 주황 / 85% 초과 빨강
[에어플로우 Airflow] 냉기 흐름 방향 화살표 + COLD→HOT 라벨
줌/팬: 마우스 드래그=팬, +/-/리셋 버튼, 0.5x~4x 범위
25

## Slide 26
랙 호버 팝오버 + 클릭 이동
랙에 마우스 호버 시 HTML 오버레이 팝오버 표시
  랙 이름 + '클릭하여 이동' 안내
  서버 수: 활성/전체 (장애 시 빨간 배지)
  U 사용률: 퍼센트 + 사용/전체 U + 프로그레스 바
  평균 온도: 색상 구간 표시
  서버 호스트명 목록: 최대 6개, 초과 시 '+N' 배지
랙 클릭 → /racks?highlight=랙ID → 해당 랙 자동 펼침 + 스크롤
26

## Slide 27
편집 모드 (관리자용)
기본 조작
연필 아이콘 → 편집 모드 진입
좌클릭 드래그 → 크기 조절 (W/H)
우클릭 드래그 → 위치 이동 (방 경계 내)
+ 버튼 → 요소 추가 (COOLING/PDU/SWITCH 등)
x 버튼 → 요소 삭제
변경 사항 API로 즉시 저장
고급 기능
크기 통일: 우클릭 메뉴 → 동일 타입 일괄 적용
방향 전환: 냉각기(상/우/하/좌), 문(가로/세로)
다중 선택: 좌클릭으로 2개+ 선택
  가로 정렬: Y 좌표 평균값 통일
  세로 정렬: X 좌표 평균값 통일
방 이동/크기 조절 (최소 100x80)
27

## Slide 28
5
BMC/Redfish 제어
제조사 독립적 서버 원격 관리

## Slide 29
BMC 개요 — Redfish 표준 기반 원격 관리
BMC(Baseboard Management Controller): 서버 메인보드 내장 독립 관리 프로세서
  OS와 별개 동작 — 서버 꺼진 상태에서도 전원 제어, 센서 읽기 가능
Redfish: DMTF 정의 RESTful 서버 관리 표준 API
  Intel, Dell, HPE, Supermicro 등 제조사 독립적 통합 제어
DC Express는 Redfish API를 통해 BMC와 직접 통신
  자체 서명 인증서 환경 지원 (내부 네트워크 기본 설정)
29

## Slide 30
BMC IP 설정 — 3가지 방법
방법 1: 장비 등록/수정 시 직접 입력
  /infrastructure/new 또는 /infrastructure/장비ID/edit의 BMC IP 필드
방법 2: BMC 관리 페이지에서 인라인 편집
  설정 > BMC 관리 > BMC IP 매핑 탭 — 연필 아이콘 클릭 → 즉석 편집
  필터: 전체 / BMC 설정됨 / BMC 미설정
방법 3: 자동 유도 (일괄 자동 설정)
  Host IP 마지막 옥텟 → 192.168.10.{옥텟} 자동 생성
  '미설정 서버 자동 설정' 버튼으로 일괄 적용
30

## Slide 31
BMC 자격증명 + 프록시
기본 자격증명
환경 변수 설정:
  BMC_USERNAME / BMC_PASSWORD
  .env 파일에 설정, 모든 서버 공통 적용
  미설정 시 BMC 기능 전체 비활성화
장비별 계정 오버라이드 가능
BMC 프록시 (원격 사이트)
네트워크 분리된 원격 사이트(Lab-3 등) BMC 접근
Room 설정에서 BMC 프록시 URL 지정
  예: http://10.144.131.100:8443
Room 단위 설정 → 같은 방 모든 장비 자동 적용
직접 접근 대신 프록시 서버 경유
31

## Slide 32
BMC 센서 모니터링
서버 상세 페이지에 BMC Sensors (Thermal & Power) 카드 자동 표시
전력 소비: 현재 소비 전력(W) + 전체 용량 대비 비율 프로그레스바
전원 공급 장치(PSU): PSU별 이름, 모델, 용량(W), 상태 — 카드 그리드
온도 센서: 현재 온도(°C) + 임계값 대비 바 차트 (녹/황/적)
  임계값(Critical) 85% 이상 황색, 초과 시 적색
팬 센서: 팬별 회전 속도(RPM) 숫자 그리드
Refresh 버튼으로 최신 데이터 재조회 + 조회 시각 표시
32

## Slide 33
전원 제어 (Power Control) — 5가지 액션
서버 상세 Power & Console 카드에서 전원 상태 확인 및 제어
Graceful Restart — OS 정상 재부팅 (위험도: 보통)
Force Restart — BMC 강제 재시작, 데이터 유실 가능 (위험도: 주의)
Graceful Shutdown — OS 정상 종료 (위험도: 주의)
Force Off — 전원 즉시 차단 = 전원 코드 제거와 동일 (위험도: 위험)
Power On — 시스템 전원 켜기 (위험도: 보통)
33

## Slide 34
전원 제어 — 안전 장치
호스트명 직접 타이핑: 대상 서버 호스트명을 정확히 입력해야 실행 (실수 방지)
사유 입력 필수: 최소 3자 이상의 전원 제어 사유 기록
티켓 참조 (선택): 관련 작업 티켓 번호 연결
역할 기반 접근 제어: ADMIN/OPERATOR만 제어, VIEWER는 조회만
감사 로그 자동 기록: 모든 전원 제어 이력 자동 저장
일괄 전원 제어: 설정>BMC 관리>일괄 작업 탭에서 다수 서버 동시 제어
34

## Slide 35
하드웨어 자동 수집 (Refresh HW)
Redfish API로 BMC에서 HW 정보 자동 수집 → DB 저장
수집 항목:
  CPU — 소켓별 모델, 코어/스레드, TDP, 아키텍처
  Memory — 슬롯별 용량, 타입(DDR4/DDR5), 제조사, 시리얼, 속도
  NIC — 포트명, MAC, 링크 속도, IPv4
  시스템 — 제조사, 모델명, S/N, BIOS 버전
일괄 HW 갱신: 다수 서버 동시 수집 → 수동 입력 없이 자동 완성
35

## Slide 36
6
쿠버네티스(K8s) 연동
Prometheus 기반 K8s 메트릭 통합

## Slide 37
K8s 메트릭 수집 구조
별도 K8s API 직접 연결 없이 기존 Prometheus 인프라 활용
kube-state-metrics (1대): 노드/파드 상태, 용량 정보
  kube_pod_info, kube_node_status_capacity, kube_pod_status_phase
kubernetes-cadvisor (24대): 컨테이너별 CPU/메모리/디스크/네트워크
kubelet (각 노드): 파드 실행 현황 — kubelet_running_pods
데이터 흐름: K8s 클러스터 → Prometheus → DC Express API → 웹 UI
37

## Slide 38
Prometheus Discovery + 서버 K8s 정보
Prometheus Discovery
설정 > Prometheus Discovery에서 접근
동기화 실행: /api/v1/targets 호출 → 자동 수집
필터: Job별 / UP·DOWN / 연결·미연결 / 텍스트 검색
미연결 타겟 '등록' → 장비 자동 생성
CPU 코어 수, 메모리 용량 자동 감지
Node Resources 카드
서버 상세 페이지에 자동 표시
CPU/Memory/Disk/Pods 게이지
  70% 이상 노란색, 90% 이상 빨간색
Running Pods 목록
  namespace/pod이름 형식
  kube_pod_info 메트릭 기반
38

## Slide 39
7
워크로드 관리
Workload Management

## Slide 40
Active 탭 — 실시간 워크로드 모니터링
Prometheus에서 실시간 파드 상태 조회 → 네임스페이스별 카드 표시
각 카드: Health 상태 표시등, 파드/노드 수, 시작일/경과 시간
Health 상태 5종류:
  Running(녹) — 정상 / Pending(노랑) — 대기 / Warning(주황) — 경고
  Error(빨강) — CrashLoopBackOff 등 / Completed(회색) — 완료
시스템 NS(kube-system, monitoring 등) 자동 제외
카드 클릭 → 상세 페이지 (파드 목록, 프로젝트, 테스트, 태스크, 메모)
40

## Slide 41
History 탭 — 달력 타임라인
달력 타임라인 형태로 모든 워크로드 이력 시각화
네임스페이스 필터: 체크박스 선택, LIVE 표시, 고유 색상 구분
월 단위 달력에 프로젝트 기간을 색상 바로 표시
프로젝트 상세 팝업 (바 클릭): Overview, Phases, Test Results, Tasks, Notes
전체 워크로드 리스트: 상태 5종 (IN_PROGRESS/COMPLETED/CANCELLED/ON_HOLD/PLANNED)
41

## Slide 42
대시보드 연동 — Active Workloads 카드
메인 대시보드에 Active Workloads 카드 — 워크로드 실시간 요약
NS별 Health 상태, 파드/노드 수, 시작일, 경과 시간
Warning 파드 시 사유(예: CrashLoopBackOff)와 파드명 표시
노드 온도 바: 50°C↓ 녹 / 65°C↑ 주황 / 80°C↑ 빨강
클러스터 필터 연동: All / Lab-1 / Lab-3
카드 클릭 → /workloads/NS명 상세 이동, 30초 자동 갱신
42

## Slide 43
8
인프라 관리
Infrastructure Management

## Slide 44
장비 목록 및 검색
전체 장비 테이블 뷰: hostname, IP, 모델, 상태, 위치, 메모리, CPU 컬럼
플랫폼별 필터 칩: GNR-AP, GNR-SP, SPR, SRF, Ampere 등 자동 매핑
텍스트 검색: hostname, IP, 모델명으로 실시간 필터링
상태 요약 카드: ACTIVE, MAINTENANCE, RETIRED 등 상태별 장비 수
장비 클릭 시 상세 이동, ADMIN/OPERATOR에게 등록/Bulk Import 버튼 노출
44

## Slide 45
장비 등록 / 수정
개별 등록
장비 타입 9종: SERVER, SWITCH, ROUTER 등
필수 입력: hostname, IP, 모델, 타입
CPU 소켓별 상세 (코어/스레드/TDP/아키텍처)
메모리 슬롯별 입력 (DDR3~HBM3)
랙 위치: Room/Rack/U position 선택
대량 등록 + 라이프사이클
CSV 대량 등록: 업로드 → 미리보기 → Zod 검증
라이프사이클 관리:
  REGISTERED → ACTIVE → MAINTENANCE
  → RETIRED → DECOMMISSIONED
상태 변경 이력 자동 기록
45

## Slide 46
장비 상세 + 부가 기능
기본 정보: hostname, IP, 모델, S/N, 상태, Power State 실시간
CPU/Memory/NIC 사양 상세, DIMM 슬롯 시각화 (/memory 별도 페이지)
BMC 연동: HW 정보 갱신 + 콘솔 링크 + 원격 전원 제어
변경 이력 타임라인: 수정/전원/상태/유지보수 이력 시간순 표시
사용자 할당: 장비별 담당자 할당/반납 및 이력 추적
펌웨어 관리: 모델별 BIOS/펌웨어 버전 비교, 오래된 버전 자동 식별
46

## Slide 47
9
알림 관리
Alert Management

## Slide 48
알림 규칙 + 이력 관리
PromQL 기반 알림 규칙 CRUD (Zod 유효성 검증)
심각도 3단계: CRITICAL(빨강), WARNING(주황), INFO(파랑)
카테고리: temperature, cpu, memory, disk, network, power, hardware
프리셋 5종: High CPU(>90%), High Memory(>90%), Disk Low(<10%), High Temp(>80°C), Node Down
알림 이력: 상태 카드(Firing/Acknowledged/Resolved), 날짜별 Accordion, 카테고리 필터
워크플로우: FIRING → ACKNOWLEDGED → RESOLVED (역할 기반 권한)
48

## Slide 49
알림 고급 기능
알림 수신 채널: Email, Slack, Teams, Webhook 4종 지원
  채널별 최소 심각도 설정 + 테스트 발송 + 활성/비활성 토글
에스컬레이션 정책: 심각도별 N분 미확인 시 자동 통지
  예: CRITICAL 15분 미확인 → Ops Slack 전송
유지보수 창 (Maintenance Windows):
  기간 + 범위별 알림 음소거 — muted 배지 표시
해결 완료 알림 일괄 삭제 (ADMIN 전용)
49

## Slide 50
10
설정
Settings

## Slide 51
설정 페이지 + 사용자/역할 관리
설정 메뉴 (6개)
사용자 관리 — 계정 CRUD, 역할 변경
Prometheus Discovery — 타겟 동기화
BMC 관리 — 일괄 HW 갱신, 전원 제어
Prometheus 진단 — IP-only, 중복, 고아 탐지
만기 관리 — 인증서/라이선스/보증 D-day
시스템 정보 — 앱 버전, 환경, Prometheus URL
역할 기반 접근 제어
Admin — 모든 기능 + 사용자/설정 관리
Operator — 장비 CRUD + 알림 처리 + 전원 제어
Viewer — 읽기 전용 (대시보드/모니터링)
감사 로그 (/history):
  액션/엔티티/사용자/날짜별 필터
  변경 전후 diff + CSV 내보내기
51

## Slide 52
11
용량 계획 / 리포트
Capacity Planning & Reports

## Slide 53
용량 계획 + 리포트
Capacity Planning
요약 카드: 장비 수, Rack Space, 총 메모리, TDP
Room별 사용률 프로그레스 바 (4단계 색상)
Rack별 상세 테이블 (장비, U 사용률, 전력)
용량 예측: 월별 성장 추이 AreaChart
  선형회귀 12개월 전망
  랙 공간/전력 소진 예상일 카드
Reports
Executive Summary: 장비, 메모리, Room/Rack, 알림
Equipment Breakdown: 상태/타입/제조사별 분포
Alert Statistics (30d): 카테고리별, Top Rules
Recent Alerts: 최근 30일 알림 목록
내보내기: PDF (A4, 한글 지원) + CSV + 브라우저 인쇄
53

## Slide 54
12
기타 기능
글로벌 검색, 다국어, 인증, 운영 자동화

## Slide 55
검색 + UX + 인증 + 운영
글로벌 검색 + UX
Cmd+K 커맨드 팔레트 — 서버/Room/Rack/알림 통합 검색
키보드 탐색 (화살표 + Enter)
다국어 (한/영) — i18n 실시간 전환
다크/라이트 모드 — CSS 변수 반전
  localStorage 저장 + 무플래시 초기화
인증 + 운영 자동화
NextAuth.js + JWT 전략
역할 기반 접근 제어 (Admin/Operator/Viewer)
API 20+ 라우트 Zod 입력 검증
systemd 서비스 + Docker 배포
DB 백업(매일) + 로그 로테이션 + 장애 복구
55

## Slide 56
Thank You
DC Express — Data Center Infrastructure Management
문의사항이 있으시면 언제든지 연락 주세요.